## Mode d'emploi
Mode d'emploi
Ce simulateur est basé sur un modèle déterministe. Le formulaire de saisie permet de décrire jusqu'à 8 périodes d'observation différentes sur une durée maximale de 48 heures. Les heures sont saisies par tranche de 0,50 heure (30 minutes). Tous les paramètres doivent être saisis avant de lancer le calcul en appuyant sur le bouton "Saisie terminée". Le formulaire de saisie du simulateur reste actif tant que vous ne l'avez pas fermé à l'aide de la croix windows. Vous pouvez le réduire pour modifier les paramètres saisis et visualiser l'impact sur le résultat.
Le résultat est sensible à la concentration en CO2 de l'air neuf introduit. Pour cette raison, plusieurs valeurs de concentration extérieure sont disponibles caractérisant les zones suivantes : "Hors agglomération" correspond à une concentration extérieure de 400 ppm, "Urbaine circulée" correspond à une concentration extérieure de 500 ppm, "Urbaine fortement circulée" correspond à une concentration extérieure de 650 ppm, et "Très fortement circulée et/ou industrielle" correspond à une concentration extérieure de 800 ppm. Une "Saisie libre de la concentration extérieure en CO2 en ppm" est également possible. Les dernières catégories sont utilisées lorsque des mesures du niveau de CO2 en extérieur ont été effectuées.
Le débit d'air neuf total s'entend comme le débit d'air pris à l'extérieur et introduit dans le local. Il n'intègre donc pas l'air recyclé (c'est à dire l'air pris à l'intérieur du local qui est refroidi ou réchauffé avant d'être réintroduit). Les centrales de traitement d'air (CTA) fonctionnent très souvent avec 80% d'air recyclé (seul 20% du débit d'air mesuré dans les bouches de ventilation correspond à de l'air neuf). La CARSAT Languedoc-Roussillon recommande une valeur minimale de débit d'air neuf dans les locaux fixée à 40 m3/h et par occupant.
Les résultats sont sensibles aux infiltrations d'air liées à la porosité du bâti qui a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Le débit d'infiltration est ajusté à l'aide de la variable "étanchéité du local" qui peut prendre plusieurs valeurs : "Exceptionnelle" à seulement 3% du volume par heure, "Standard BBC" à 10% du volume par heure, "Courante" à 15% du volume par heure, et "Faible ou limitée" à 30 % du volume par heure. Une saisie libre exprimée en pourcentage par heure du volume du local est également possible.
L'émission de CO2 est fixée pour un adulte sédentaire à 20 litres par heure de présence (source AIVC Air Infiltration and Ventilation Centre VIP 33 - 5,6 10-6 m3/s). Pour tenir compte des autres activités décrites par le Code du Travail, l'émission de CO2 peut être portée à 24 l/h en réunion, 36 l/h pour une activité physique légère et 48 l/h dans les ateliers. Une saisie libre de l'émission de CO2 est également possible.
Sur le graphique, une ligne rouge matérialise la valeur guide de 900 ppm retenue par la CARSAT en-dessous de laquelle il est recommandé de maintenir la concentration en CO2.
L'onglet "Décroissance du CO2" permet d'évaluer le taux de renouvellement d'air neuf dans un local fermé et inoccupé.
Trois lectures effectuées sur un détecteur de CO2 (environ 100 €) sont suffisantes :
- à l'extérieur du bâtiment pour apprécier la concentration habituelle en CO2 de l'air neuf,
- dans le local fermé au début et à la fin de la période d'inoccupation (pause de la mi-journée par exemple).
Accéder au simulateur
Accéder à la décroissance du C02
Simulateur de l'évolution de la concentration en CO2 dans un local fermé - Format complet

## simulation
|  | temps | production de co2 | débit air neuf | concentration en co2 à l'extérieur | concentration en co2 à l'intérieur | Limite
|  | 0 | 40 | 10.2 | 400 | 400 | 900
|  | 0.5 | 40 | 10.2 | 400 | 587.9129 | 900
|  | 1 | 40 | 10.2 | 400 | 753.5798 | 900
|  | 1.5 | 40 | 10.2 | 400 | 899.6341 | 900
|  | 2 | 40 | 10.2 | 400 | 1028.3978 | 900
|  | 2.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1141.9178 | 900
|  | 3 | 40 | 10.2 | 400 | 1241.9987 | 900
|  | 3.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1330.2315 | 900
|  | 4 | 40 | 10.2 | 400 | 1408.0188 | 900
|  | 4.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1476.5973 | 900
|  | 5 | 40 | 10.2 | 400 | 1537.0571 | 900
|  | 5.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1590.3594 | 900
|  | 6 | 40 | 10.2 | 400 | 1637.3514 | 900
|  | 6.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1678.7803 | 900
|  | 7 | 40 | 10.2 | 400 | 1715.3047 | 900
Concentration maximale calculée (ppm) | 1983 | 7.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1747.5051 | 900
Concentration en fin de période (ppm) | 1983 | 8 | 40 | 10.2 | 400 | 1775.8934 | 900
|  | 8.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1800.921 | 900
|  | 9 | 40 | 10.2 | 400 | 1822.9857 | 900
|  | 9.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1842.4383 | 900
|  | 10 | 40 | 10.2 | 400 | 1859.5879 | 900
|  | 10.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1874.7073 | 900
|  | 11 | 40 | 10.2 | 400 | 1888.0368 | 900
|  | 11.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1899.7883 | 900
|  | 12 | 40 | 10.2 | 400 | 1910.1486 | 900
|  | 12.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1919.2823 | 900
|  | 13 | 40 | 10.2 | 400 | 1927.3348 | 900
|  | 13.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1934.434 | 900
|  | 14 | 40 | 10.2 | 400 | 1940.6927 | 900
|  | 14.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1946.2105 | 900
|  | 15 | 40 | 10.2 | 400 | 1951.0751 | 900
|  | 15.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1955.3638 | 900
|  | 16 | 40 | 10.2 | 400 | 1959.1447 | 900
|  | 16.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1962.4781 | 900
|  | 17 | 40 | 10.2 | 400 | 1965.4168 | 900
|  | 17.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1968.0077 | 900
|  | 18 | 40 | 10.2 | 400 | 1970.2918 | 900
|  | 18.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1972.3055 | 900
|  | 19 | 40 | 10.2 | 400 | 1974.0808 | 900
|  | 19.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1975.6459 | 900
|  | 20 | 40 | 10.2 | 400 | 1977.0258 | 900
|  | 20.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1978.2423 | 900
|  | 21 | 40 | 10.2 | 400 | 1979.3148 | 900
|  | 21.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1980.2603 | 900
|  | 22 | 40 | 10.2 | 400 | 1981.0939 | 900
|  | 22.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1981.8288 | 900
|  | 23 | 40 | 10.2 | 400 | 1982.4767 | 900
|  | 23.5 | 40 | 10.2 | 400 | 1983.0479 | 900
|  | 24 | 40 | 10.2 | 400 | 1983.5515 | 900
Lancer le formulaire de saisie

## Calcul décroissance CO2 (hidden)
Taux de CO2 mesuré à T0 | 1200 | ppm
Taux CO2 de l'air neuf | 500 | ppm
Volume de la pièce | 100 | m3
Durée d'inoccupation du local | 3 | heures
Taux de CO2 mesuré après inoccupation du local | 900 | ppm
Taux de renouvellement (AN) par heure | 0.18654 | V/h
Débit d'air neuf équivalent | 18.6539 | m3/h
Taux d'infiltration d'air neuf (estimé) | 15%
Débit d'infiltration estimé | 15 | m3/h
Débit d'air neuf de la ventilation | 3.6539 | m3/h
Si présence d'une centrale de traitement d'air CTA
Débit mesuré de la ventilation | 20 | m3/h
Taux de réglage de la CTA (en air neuf) | 18.27%
L'onglet "Calcul décroissance CO2" permet d'évaluer le taux de renouvellement d'air neuf dans un local fermé et inoccupé.
Trois lectures effectuées sur un détecteur de CO2 (environ 100 €) sont suffisantes :
- à l'extérieur du bâtiment pour apprécier la concentration habituelle en CO2 de l'air neuf,
- dans le local fermé au début et à la fin de la période d'inoccupation (pause de la mi-journée par exemple).
Seules les cases grisées sont à renseigner.
La durée d'inoccupation du local est exprimée en centièmes d'heure (0,25 h pour 1/4 d'heure)
DECROISSANCE DE LA CONCENTRATION EN DIOXYDE DE CARBONE (CO2 en ppm)
EN PERIODE D'INOCCUPATION ET DEBIT D'AIR NEUF EQUIVALENT (en m3/h)